# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

# ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

# (гидростатический)

# SG-16, SG-25, SG-25S, SG-25/C

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

56607470.008.РЭ

Настоящий документ является руководством по эксплуатации преобразователей давления измерительных SG-16, SG-25, SG-25S, SG-25/C (далее – преобразователи) и содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данных преобразователей.

1 Назначение изделия

1.1 Преобразователь SG-25 предназначен для измерения уровня жидкости в открытых резервуарах, скважинах, колодцах или пьезометрах. Преобразователь SG-16 является специализированной конструкцией, предназначенной для измерения уровня жидкости в открытых резервуарах, скважинах, колодцах или пьезометрах с небольшим диаметром.

1.2 Преобразователь SG-25S предназначен для измерения уровня жидкости в открытых резервуарах, скважинах, колодцах или пьезометрах, характеризующейся наличием загрязнений и взвеси. Обычно используется для измерения уровня сточных вод на станциях перекачки, бродильных камерах, отстойниках и т.п. Применение специального разделителя с открытой мембраной большого диаметра уменьшает влияние, осаждающихся на поверхности мембраны осадков на погрешность измерений. Это способствует более длительному сроку службы и надёжности при работе в загрязненной среде измерений (даже с абразивными свойствами, например, наличие песка).

1.3 Преобразователь SG-25/С (с открытой лицевой мембраной) предназначен для измерения уровня жидкости в открытых резервуарах, скважинах, колодцах или пьезометрах, характеризующейся при контакте с зондом образованием осадков.

1.4 Измерение уровня с помощью преобразователей осуществляется путём использования прямой зависимости между высотой столба жидкости и вызванным им гидростатическим давлением. Измерение давления осуществляется на уровне мембраны преобразователя и соотносится к атмосферному давлению с помощью капилляра, находящегося в кабеле.

1.5 Преобразователи применяют для работы в системах автоматического контроля, управления, регулирования, а так же для работы совместно со вторичной аппаратурой, воспринимающей аналоговый унифицированный сигнал (4…20, 0…5) мА, или 0…10 В.

1.6 Преобразователи SG-25, SG-25S, SG-25/С во взрывозащищенном исполнении с маркировкой взрывозащиты 0ExiаIIСТ6 Х предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация преобразователей в исполнении 0ExiаIIСТ6 Х разрешается только в комплекте с барьерами искрозащиты, установленными вне взрывоопасной зоны и имеющими разрешение Ростехнадзора на применение во взрывоопасной среде, относящейся к категории IIC.

1.7 Электрические параметры барьера искрозащиты должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 4 с учетом параметров соединительного кабеля.

1.8 При заказе преобразователя должно быть указано его условное обозначение. Условное обозначение преобразователя составляется по структурной схеме, приведенной в приложении 1.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики преобразователей SG-25, SG-25/С представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Диапазон измерений, м H2O | 0÷1 | 0÷4 | 0÷10…500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускаемая перегрузка | 4 x диапазон | 2 х диапазон |  |
| Предел допускаемой приведенной погрешности, % | ±0,6 | ±0,3 | ±0,2 |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, %/10 ⁰С | ±0,3 |  | ±0,2 |

2.2 Технические характеристики преобразователей SG-16 представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Диапазон измерений, м H2O | 0÷10, 20, 50, 100 |
| --- | --- |
| Допускаемая перегрузка | 2 х диапазон |
| Предел допускаемой приведенной погрешности, % | ±0,5 |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, %/10 ⁰С | ±0,3 |

2.3 Технические характеристики преобразователей SG-25S представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Диапазон измерений, м H2O | 0÷2 | 0÷4 | 0÷10…20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускаемая перегрузка | 4 x диапазон | 2 х диапазон |  |
| Предел допускаемой приведенной погрешности, % | ±1,5 | ±1,0 | ±0,5 |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, %/10 ⁰С | ±0,4 |  | ±0,2 |

2.4 Диапазон рабочих температур среды измерений:

0…25 °С стандартное;

-10…70 °С спец. исполнение;

2.5 Диапазон предельных температур среды измерений:

-25…50 °С для диапазона > 20 м H2O;

-25…75 °С для диапазона < 20 м H2O;

0…50 °С для SG-16.

2.6 Напряжение питания, В	12…36 пост, тока (для Ех 12…28 В)

15…30 (для выходного сигнала 0…10 В).

2.7 Активное сопротивление нагрузки:

для выходного сигнала 4…20 мА определяется по формуле:

| R [Ом] ≤ | Uпит [В] - 12 [В] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,02 А |  |

для выходного сигнала 0÷10 В:  Rнагр. ≥ 5 кОм

2.8 Входные искробезопасные электрические параметры преобразователей исполнения 0ExiаIIСТ6Х приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Входное напряжение Ui, В, не более | 28 |
| Максимальный входной ток Ii, мА | 100 |
| Максимальная внутренняя индуктивность Li, мкГн, не более | 940 |
| Максимальная внутренняя емкость Ci, нФ, не более | 30 |

2.9 По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0.

2.10 Материал корпуса преобразователя - нержавеющая сталь марки 00H17N14M2 (316lLss), мембраны – Hastelloy C276, 316Lss (для SG-16); оболочка кабеля - полиуретан.

2.11 Габаритные размеры, мм, не более ø25х17035.

2.12 Специальные исполнения:

Ех - искробезопасное исполнение 0Ехia IIС Т6

-10 ÷ 70°С – расширенный диапазон рабочих температур (для SG-25)

Фторопласт - фторопластовая оболочка кабеля.

Наstelloy - мембрана и корпус разделителя из сплава Наstеllоу С276 (для SG-25S)

## 3 Устройство и работа

## 3.1 Внешний вид и установочные размеры преобразователей представлены в приложении 2.

3.2 Преобразователь состоит из приемника давления и электронного модуля.

3.3 Чувствительным элементом является пьезорезистивная кремниевая монолитная структура, встроенная в приёмник давления, который отделён от измеряемой среды разделительной мембраной и заполнен специальной манометрической жидкостью. Конструкция приемника давления гарантирует устойчивость преобразователя к ударным воздействиям измеряемого давления и перегрузкам.

3.4 Давление измеряемой среды подается на приемник давления, вызывая деформацию чувствительного элемента. Деформация чувствительного элемента приводит к пропорциональному изменению сопротивления пьезорезисторов и разбалансу мостовой схемы. Сигнал с мостовой схемы поступает на электронный модуль.

3.5 Электронный модуль обеспечивает непрерывное преобразование измеряемого параметра в унифицированный токовый или потенциальный сигнал.

3.6 Электронный модуль имеет схемы защиты от короткого замыкания или обрыва выходной цепи преобразователя, а также напряжения питания обратной полярности.

3.7 Электронный модуль помещен в корпус из нержавеющей стали марки 0H18N9 (304ss) и залит силиконовым компаундом. Герметичный кабельный ввод обеспечивает степень защиты корпуса преобразователя IP 68.

3.8 Для подключения преобразователя в измерительную схему используется специализированный многожильный кабель. Внутри кабеля размещен капилляр для связи приемника давления с атмосферой. Кабель армирован нитями и покрыт полиуретановой оболочкой, такая конструкция кабеля позволяет опускать преобразователь в емкости и скважины на глубину до 100 метров без использования поддерживающего троса. Схемы электрических подключений представлены в приложении 3.

4 Маркировка и пломбирование

4.1. На прикрепленной к преобразователю этикетке нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак изготовителя;

- сокращенное наименование преобразователя;

- маркировка взрывозащиты - 0ExаIIСТ6 Х;

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

- адрес изготовителя;

- год выпуска;

- предел измерений (с указанием единиц измерений);

- параметры питания;

- верхнее и нижнее значения выходного сигнала.

4.2 На упаковке преобразователя наклеена этикетка, содержащая:

- товарный знак и наименование изготовителя;

- наименование преобразователя;

- год выпуска преобразователя;

- адрес изготовителя.

4.3 Пломбирование преобразователя осуществляет представитель заказчика или надзорного органа после окончательной настройки и калибровки преобразователя.

5 Упаковка

5.1 Упаковка преобразователя обеспечивает его сохранность при транспортировании и хранении.

5.2 Упаковку преобразователей производят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 оС до 40 оС и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.3 Перед упаковкой отверстия штуцеров, резьба штуцеров должны быть закрыты колпачками или заглушками, предохраняющими внутренние полости от загрязнения, резьбу от механических повреждений.

5.4 Преобразователи должны быть уложены в потребительскую тару – коробки из картона. Коробки должны быть уложены в транспортную тару.

6 Меры безопасности

6.1 Не допускать эксплуатацию преобразователей в системах, рабочее давление в которых может превышать предельные значения, указанные для данного преобразователя.

6.2 ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ СРЕДЫ ИЗМЕРЕНИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВБЛИЗИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ. ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ЖИДКОСТИ (СРЕДЫ ИЗМЕРЕНИЯ) ВБЛИЗИ МЕМБРАНЫ.

6.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА МЕМБРАНЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.

6.4 При погружении преобразователя на глубину более 100 м, кабель с капилляром должен быть прикреплён к стальному несущему тросу.

6.5 При намотке кабеля питания диаметр намотки должен быть не менее 30 см. БЕРЕЧЬ КАБЕЛЬ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

6.6 Не допускать применение преобразователей для измерения параметров сред агрессивных по отношению к материалам, контактирующим с измеряемой средой.

6.7 Эксплуатация преобразователей должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4 ПЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

6.8 Эксплуатация преобразователя разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения преобразователя в конкретном технологическом процессе.

6.9 К эксплуатации преобразователя допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

7 Подготовка изделия к использованию

7.1 Прежде чем приступить к монтажу преобразователя, необходимо его осмотреть. При этом необходимо убедиться в целостности корпуса и мембраны преобразователя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

7.2 Подключить питание к преобразователю, проверить, а при необходимости, установить значение выходного сигнала, соответствующее нулевому или начальному значению измеряемого параметра. Подстройку «ноля» производить с помощью элементов настройки (см. раздел 8.1).

7.3 При эксплуатации преобразователей в диапазоне минусовых температур необходимо исключить накопление и замерзание жидкости в близи преобразователя.

ВНИМАНИЕ! Замерзание жидкости в мембранной полости преобразователя приводит к его разрушению.

7.4 В емкостях имеющих перемешивающие устройства, или любые другие устройства создающие большие перемещения жидкости внутри емкости, преобразователь рекомендуется опускать в защитной трубе.

7.5 Подключение преобразователей к линии связи должно производиться в соответствии с электрическими схемами подключений, приведенных в приложении 3.  Для защиты капилляра от попадания загрязнений, подключение рекомендуется проводить с использованием мотажной коробки SG. При длинных линиях передачи сигнала рекомендуется использовать схему защиты от перенапряжения UZ-2, производства фирмы АПЛИСЕНС.

ВНИМАНИЕ! Соединение проводов не должно находиться в абсолютно герметичном пространстве, но необходимо обеспечить защиту капилляра от попадания в него жидкости и загрязнения.

7.6 Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм2 согласно гл. 7.3 ПУЭ.

ВНИМАНИЕ! При нахождении вблизи мест прокладки линии связи электроустановок мощностью более 0,5 кВ рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболочкой.

7.7 Преобразователи могут устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях, соответствующих маркировке взрывозащиты преобразователя.

7.8 Для преобразователей в искробезопасном исполнении, необходимо использовать блоки питания напряжением, не более, 28 В и активные барьеры искрозащиты.

7.9 ВНИМАНИЕ! Подключение преобразователей во взрывозащищенном исполнении к линии связи должна производиться с использованием барьеров искрозащиты в соответствии со схемами электрических присоединений (приложение 3) и рекомендациями, изложенными в технической документации на барьеры искрозащиты. Не допускается повреждение изоляции проводников.

7.10 При наличии в момент установки преобразователей взрывоопасной смеси не допускается подвергать преобразователь трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

7.11 Перед включением преобразователей убедитесь в соответствии его установки и монтажа указаниям, изложенным в 7.1 – 7.10 настоящего руководства.

Рисунок 1 - Конструкция кабельного ввода преобразователя

8 Использование изделия

8.1 Настройка и калибровка

8.1.1 Преобразователь откалиброван изготовителем на диапазон измерений согласно заявке заказчика. При выпуске из производства настройка преобразователя произведена в вертикальном (базовом) положении.

Пользователь с помощью потенциометров ZERO - «ноль» и SPAIN – «диапазон», расположенных на электронной плате внутри корпуса преобразователя, имеет возможность производить корректировку «ноля» и диапазона измерений в пределах ± 10 % без взаимодействия настроек.

8.1.2 Перед монтажом преобразователя на объекте возможно потребуется проверить и при необходимости провести установку «ноля», соответствующего нижнему пределу измерений.

8.1.3 Калибровка выходного сигнала, соответствующего нижнему пределу измерений, осуществляется потенциометром «ZERO» расположенными на электронной плате внутри корпуса преобразователя.

8.1.4 Для доступа к регулировочным потенциометрам преобразователя необходимо разобрать кабельный ввод преобразователя в строгом соответствии с инструкцией по разборке преобразователей (гидростатических зондов глубины).

8.1.5 Для проведения регулировки необходимо установить преобразователь в рабочее положение. Подать напряжение питания на линию связи преобразователя и выдержать его в течении 15 минут для прогрева электронного модуля. Создать в магистрали, на которой установлен преобразователь, давление, соответствующее нижнему пределу измерений, и потенциометром «ZERO», установить выходной сигнал равным начальному значению выходного сигнала, например 4 мА. Поворот потенциометра вправо увеличивает величину выходного сигнала.

8.1.6 После установки «ноля», необходимо подать на преобразователь давление, соответствующее 60-80 % от верхнего предела измерений преобразователя, выдержать 1 минуту и снизить давление до нижнего предела измерений. Проверить установку «ноля», и при необходимости, повторить регулировку.

8.1.7 Корректировку диапазона измерений преобразователя, с помощью потенциометра «SPAIN» производят в следующих случаях:

- перенастройки на другой диапазон в пределах 10 % от основного диапазона измерений преобразователя;

- смещение диапазона измерений;

- после ремонта преобразователя.

ВНИМАНИЕ! Корректировка диапазона измерений (потенциометр «SPAIN) допускается только с помощью аттестованного, в установленном порядке, оборудования.

8.1.8 Корректировку диапазона преобразователя производить в следующем порядке:

- установить преобразователь в рабочем положении;

- освободить доступ к потенциометрам «ZERO» и «SPAIN» (п. 8.1.4);

- собрать пневматическую (гидравлическую) схему, согласно МИ 1997-89;

- собрать электрическую схему питания, согласно приложению 3;

- включить питание, и дать выдержку времени 15 минут, для прогрева электронного блока преобразователя;

- создать в системе давление равное 60 - 80 % от верхнего предела измерений, выдержать не менее 1 минуты.

- после сброса давления до нижнего предела измерений, проверить уровень выходного сигнала.

- при его несоответствии, с помощью потенциометра «ZERO» установить выходной сигнал соответствующий нижнему пределу измерений;

- задать давление равное верхнему пределу измерений, проверить значение выходной сигнала;

- при его несоответствии, с помощью потенциометра «SPAIN» установить выходной сигнал соответствующий верхнему пределу измерений;

- сбросить давление до нижнего предела измерений и проверить установку «ноля» преобразователя;

- при необходимости повторить процедуру корректировки.

9 Техническое обслуживание

9.1 Общие указания

9.1.1 Техническое обслуживание преобразователя заключается в профилактических осмотрах.

9.1.2 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

- проверка сохранности пломб;

- проверка обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;

- проверка надежности присоединения кабеля;

- проверка отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе преобразователя;

- при необходимости, установка «нуля» преобразователя;

- слив конденсата или удаление воздуха из рабочих камер преобразователя;

- продувка соединительных линий и вентилей, не допуская перегрузки преобразователей (в линиях и вентилях не должно быть пробок жидкости при измерении давления газа) или газа (при измерении давления жидкости);

- проверка вентилей и соединительных линий на герметичность.

9.1.3 Периодичность профилактических осмотров преобразователей устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

9.2 Поверка

9.2.1 Периодическая поверка преобразователей производится не реже раза в три года, а также после его ремонта.

9.2.2 Поверка преобразователей проводится в соответствии с методикой поверки МИ 1997– 89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».

10 Текущий ремонт

Ремонт преобразователей необходимо производить на предприятии-изготовителе: «APLISENS» S.A. 03-192, Polska, Warszawa, ul. Morelowa 7
tel. 814-07-77.

11 Хранение

11.1 Хранение на складах должно производиться в условиях I по ГОСТ 15150.

11.2. При получении ящиков с преобразователями установить сохранность транспортной и упаковочной тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

11.3 В зимнее время тару с преобразователями следует распаковывать в отапливаемом помещении.

12 Транспортирование

12.1 Преобразователи транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

12.2 Способ укладки транспортной тары с изделиями должен исключать возможность их перемещения.

12.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

13 Утилизация

После окончания срока службы (эксплуатации) преобразователя направляют комплектующие изделия на утилизацию, при этом отделяют детали, содержащие цветные металлы и сдают на переработку.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1

Способ заказа

Преобразователь давления измерительный

SG-25, (SG-25S, SG-16) /_____ / _____  _____ / _____ /______

Специальное исполнение

Ех, -10÷70 °С, 0÷5 мА,

0÷10 B, Фторопласт,

Hastelloy (только для SG-25S)

Диапазон измерений

Длина кабеля

Длина фторопластовой оболочки кабеля

Пример: Зонд глубины SG-25 / расширенный диапазон рабочих температур среды измерений / диапазон измерений 0 ÷2,5 дизельного топлива плотностью ρ=0,83 г/см3 /длина кабеля 6 метров.

##### SG-25 / -10÷70 °C / 0  2,5 м (ρ=0,83) / L=6 м

Зонд глубины SG-16 / диапазон измерений 0 ÷20 м Н2О /длина кабеля 50 метров.

##### SG-16 / 0  20 м Н2О / L=50 м

Приложение 2

Внешний вид, установочные и присоединительные размеры

преобразователей

Приложение 3

# Для заметок

ООО «АПЛИСЕНС»

142450, Московская обл., Ногинский р-н.,

г. Старая Купавна, ул. Придорожная, д.34

тел.: +7 (495) 989-2276, 726-3461, факс: +7 (495) 989-2276 доб.2

e-mail: info@aplisens.ru, web: www.aplisens.ru