# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

# LI, GI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

56607470.204.РЭ

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения об основных параметрах и характеристиках преобразователя температуры (далее преобразователь), описание принципа действия и устройства, сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данных преобразователей.

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на преобразователи.

Данное Руководство распространяется на все модификации преобразователей.

Производитель: APLISENS S.А., Польша.

Адрес: 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

Тel.: 022 814-0777, Fax: 022 814-0778

Официальный представитель в России: ООО «АПЛИСЕНС» Россия.

142450, Московская обл., Ногинский р-н.,

г. Старая Купавна, ул. Придорожная, д.34

тел.: +7 (495) 989-2276, 726-3461, факс: +7 (495) 989-2276 доб.2

# 1 Описание и работа

# 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Преобразователь является микропроцессорным устройством преобразующим приращение активного сопротивления термометров сопротивления типа Pt100, 100П, 100М, 100Н, а так же термоэлектрических преобразователей с НСХ K, J, S, L, B, N, T в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА и предназначены для работы в системах контроля, регистрации и регулирования температуры различных технологических процессов.

1.1.2 Преобразователи осуществляют цифровую фильтрацию, компенсацию температуры холодного спая термопары, компенсацию активного сопротивления линий связи с термометрами сопротивлений, а также нелинейности сигнала датчика.

1.1.3 Гальваническая развязка «вход-выход» позволяет работать с любым источником сигнала, а также обеспечивает надёжность использования преобразователя в промышленных условиях. Электрическое присоединение можно производить проводом с сечением до 2,5мм2.

1.1.4 Конструктивно преобразователь выпускается в двух вариантах исполнения:

GI - Электронные компоненты размещены в круглом пластиковом корпусе и залиты силиконом. Данная конструкция предназначена для установки в стандартных головках термометров сопротивлений производства фирмы Aplisens.

LI - Электронные компоненты размещены в корпусе из полистирола типа ME 12,5 (PHOENIX) для монтажа на DIN-рейке типа TS-35. Дополнительно преобразователь LI имеет программируемый дискретный выход типа открытый коллектор (ОС) и оснащён светодиодами LED вмонтированными в лицевую панель, для сигнализации обрыва датчика (красный) и превышения порога (жёлтый).

# 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Пределы измерений, Ом				20…380;

мВ				-10…90.

1.2.2 Минимальная ширина диапазона измерений, Ом		10;

мВ		2.

1.2.3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,2 %	.

1.2.4 Выходной сигнал, мА		4…20 (двухпроводная линия связи).

1.2.5 Напряжение питания (Uz) постоянного тока, В	12…36.

1.2.6 Максимальная амплитуда пульсаций (50 Гц), В	1.

1.2.7 Активное сопротивление нагрузки, Ом	Ro  (Uz – 11 В)/ 25 мА.

1.2.8 Сигнализация обрыва датчика		23 мА или 3,8 мА.

1.2.9 Дополнительная  погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды 0,10 % / 10 оС.

1.2.10 Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания 0,10 %.

1.2.11 Диапазон рабочих температур, С	-25…80/

1.2.12 Габаритные размеры, не более, мм	114,5х99х12,5 для LI;

 43х21 для GI.

1.2.13 Масса, кг, не более			0,1.

1.2.14 Степень защиты			IP 20.

1.2.15 По способу защиты от поражения электрическим током преобразователи соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

# 1.4 Маркировка и пломбирование

1.4.1. На прикрепленной к преобразователю этикетке нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак изготовителя;

- сокращенное наименование преобразователя;

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

- адрес изготовителя;

- год выпуска;

- входной и выходной сигналы;

- схема электрических присоединений.

1.4.2 Способ заказа преобразователя

| LI (GI) | /____ | /____ | /____ | ___÷___ºC | /_____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Экономичное исполнение: U – напряжение, R- сопротивление;

- Коммуникация: HART или RS;

- Тип датчика;

- Диапазон измерений;

- Состояние выхода при обрыве цепи датчика: 3,8 или 23 мА.

ПРИМЕР:		LI / RS / Pt100 / 0  50 C / 3,8 мA

Преобразователь температуры типа LI с универсальным входом для совместной работы с термометрами сопротивления и термопреобразователями температуры, НСХ Pt100, диапазон измерений от 0 до 50 C, сигнализация обрыва датчика 3,8 мA.

# 1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка преобразователя обеспечивает его сохранность при транспортировании и хранении.

1.5.2 Упаковку преобразователей производят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 оС до 40 оС и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

# 2. Использование по назначению

# 2.1 Подготовка к использованию

Необходимым условием корректной работы преобразователя является правильное подключение (см. рисунок 1) источника входного сигнала с учётом нижеследующего:

-	подключение термометра сопротивления осуществлять по трехпроводной схеме (тремя проводами равной длины и одинакового сечения);

-	при подключении термоэлектрических преобразователей использовать соответствующий компенсационный кабель;

-	использовать экранированный провод как для входных так и для выходных цепей;

- - размещать преобразователь на кратчайшем расстоянии от датчика температуры.

При использовании дискретного выхода типа ОС (L) необходимо обратить внимание на правильное подключение нагрузки к контакту (-) преобразователя.

Рисунок 1. Схема подключения преобразователя.

# 2.2 Программирование преобразователя

Программирование преобразователя производится с помощью программного обеспечения AT (ПО АТ), производства фирмы Aplisens установленной на компьютере PC.

Для конфигурирования преобразователя предусмотрены на выбор два стандарта коммуникации: стандарт Bell 202 с использованием сигнала 4…20 мА, совместимый с протоколом HART или последовательное соединение RS232.

Преобразователь позволяет программировать следующие параметры:

- статус устройства;

- тип НСХ термометра сопротивления или термоэлектрического преобразователя;

- вид сигнализации обрыва датчика (минимальный или максимальный выходной сигнал);

- начало и конец диапазона преобразования;

- уровень фильтрации входного сигнала;

- порог, гистерезис и способ сигнализации выхода (L);

- калибровка входа преобразователя;

- калибровка выхода преобразователя;

- смещение характеристики преобразования на постоянную величину;

- программирование индивидуальной характеристики преобразования y = f(x) (16 или 32 точки);

- установка постоянного значения тока на выходе преобразователя (для калибровки индикатора).

Для программирования всех параметров преобразователя рекомендуется использовать ПО АТ, поставляемое фирмой Aplisens (работающее в среде WINDOWS). Подробное описание возможностей и способа программирования содержится в Руководстве пользователя, поставляемом с ПО АТ.

2.2.1 Программирование преобразователей стандарта HART

Программирование преобразователя производится по двухпроводной лини питания в стандарте Bell 202 совместимом с HART (частотная модуляция выходного тока) с использованием конвертера RS/HART.

Для корректной передачи сигнала HART преобразователь необходимо подключить в соответствии с рисунком 2 с использованием резистора  на 250 Ом в токовой петле выходного сигнала.

Описание команд используемых в протоколе обмена HART можно найти в описании протокола опубликованным «HART Communication Foundation».

2.2.2 Программирование преобразователей стандарта RS 232

Программирование преобразователя производится с помощью конвертера RS (см. рисунок 3), который обеспечивает гальваническую развязку и питание от компьютера. На преобразователе LI разъем расположен на электронной плате и закрыт защитной крышкой.

Рисунок 2. Схема подключения преобразователя через конвертер RS-Hart.

Рисунок 3. Схема подключения преобразователя с конвертером RS.

# 3 Техническое обслуживание, транспортирование и хранение

3.1 Техническое обслуживание преобразователя заключается в профилактических осмотрах.

3.2 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

- проверка надежности электрических присоединений;

- в случае загрязнения, для чистки контактов преобразователя использовать этиловый или изопропиловый спирт.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСТВОРИТЕЛИ.

3.3 Периодичность профилактических осмотров преобразователя устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

3.4 Преобразователи транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

3.5 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

3.6 Хранение на складах должно производиться в условиях I по ГОСТ 15150.

# 4. Текущий ремонт.

4.1 Преобразователь является не ремонтируемым изделием.

4.2 В случае обнаружения увеличения основной погрешности выше допустимого значения, необходимо откалибровать преобразователь, используя для этого ПО АТ.

4.3.Для калибровки преобразователя необходимо:

- блок питания 24 В;

- конвертер Hart или RS;

- компьютер PC с ОС WINDOWS и конфигурационной программой;

- резистор 250 Ом ± 5% для преобразователей программируемых по цепи питания  4...20 мA;

- измерительный резистор10 Ом ± 0,01%;

- эталонные сопротивления: 100 Ом ± 0,01 % и 300 Ом ± 0,01 %;

- эталонный источник напряжения 0 мВ ± 0,01 %  и 80 мВ ± 0,01 %;

- вольтметр с диапазоном от 0 до 200 мВ, дискретность  0,05 мВ, класс 0,05.

4.4 Преобразователь подключить к компьютеру, как показано на рисунках 2 или 3, используя конвертер.

4.5 Калибровка производится в два этапа:

-	калибровка выхода – система формирует на выходе преобразователя токовый сигнал, который необходимо измерить (при помощи резистора на 10 Ом и вольтметра) и записать в соответствующем диалоговом окне программы. После этого ПО АТ автоматически рассчитает, и запишет корректирующие коэффициенты в энергонезависимую память (EEPROM) преобразователя.

- калибровка входа – ПО АТ потребует подключить соответствующий выбранному типу датчика температуры источник эталонного сигнала (100; 300 Ом, 80 мВ). После проведенных измерений ПО АТ автоматически произведёт калибровку входа преобразователя.

Подробное описание возможностей и способа программирования содержится в Руководстве пользователя, поставляемом с ПО АТ.

ООО «АПЛИСЕНС»

142450, Московская обл., Ногинский р-н.,

г. Старая Купавна, ул. Придорожная, д.34

тел.: +7 (495) 989-2276, 726-3461, факс: +7 (495) 989-2276 доб.2

e-mail: info@aplisens.ru, web: www.aplisens.ru